[image: image2.jpg]IROTIBIIEEISTY BABOI]

IROCIHERKOIIROVY

JBIOVBIBITE TTEXIEROMINOITTETE MATTOVE SIETERI T

656922, r. Bapnaya, ya. TpakTtoBas, 2, e-mail: sbh@kvzr.ru
Tea./paxc: (38-52) 29-97-41, 29-97-42, www.Kkvzr.ru





[image: image1.jpg]IROTIBIIEEISTY BABOI]

IROCIHERKOIIROVY

JBIOVBIBITE TTEXIEROMINOITTETE MATTOVE SIETERI T

656922, r. Bapnaya, ya. TpakTtoBas, 2, e-mail: sbh@kvzr.ru
Tea./paxc: (38-52) 29-97-41, 29-97-42, www.Kkvzr.ru






Водогрейные котлы на дровах (КВр)

Водогрейный котел на дровах предназначен для получения горячей воды номинальной температурой на выходе из котла 95 (115) °С, рабочим давлением до 0,6 (6,0) МПа (кгс/см), используемой в системах централизованного теплоснабжения на нужды отопления, горячего водоснабжения.

Водогрейный дровяной котел приспособлен для работы в открытых и закрытых системах теплоснабжения с принудительной циркуляцией воды. Вид сжигаемого топлива: дрова.

Конструкция дровяного котла производства Котельного завода «Росэнергопром» выполнена моноблоком: блок котла и ручная колосниковая топка.
	Конструкция котла КВ для сжигания дров разработана с учетом характеристик древесного топлива и позволяет получить КПД работы котла 80%. Отличается от угольных:
· наличием 2 загрузочных дверей;
· большим объемом топочной камеры, для единовременной загрузки большого объема низкокалорийного древесного топлива и его эффективного сжигания;
· наличием поворотной камеры на выходе из топочной камеры котла перед конвективным пучком, увеличивающую зону догорания легких и мелких топливных частиц, захватываемых потоком уходящих газов, уменьшая долю уноса и предотвращающей забивание конвективных поверхностей нагрева.



Отопительный котел работает с принудительным поддувом, который обеспечивает дутьевой вентилятор, и естественной тягой при наличии достаточной высоты дымовой трубы и правильно выполненных газоходах.

Котлы водогрейные КВр на дровах
	Марка котла
	КВр-0,23 л КД
	КВр-0,35 л КД
	КВр-0,47 л КД
	КВр-0,58 л КД
	КВр-0,7  л КД
	КЗр-0,93 л КД
	КВр-1,28 л КД

	Мощность котла
	МВт
	0,23
	0,35
	0,47
	0,58
	0,7
	0,93
	1,28

	
	Гкал
	0,2
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,8
	1,1

	Отапливаемая площадь при высоте 3 м, м²
	2000
	3000
	4000
	5000
	6000
	8000
	10000

	КПД, % ( Проектное топливо - Береза сырая Qir=2440 ккал/кг, Wp≤50%)
	80

	Рабочее давление воды, МПа (кгс/см2)
	Не более 0,6 (6)

	Температура воды, °С
	70-95 (90-115)

	Расход условного топлива, кг/ч
	41,5
	57
	75
	92,7
	110,6
	146,5
	201

	Номинальный расход воды, м3/ч
	8
	12
	16
	20
	24
	32
	44

	Гидравлическое сопротивление, МПа
	Не более 0,07 (0,7)

	Аэродинамическое сопротивление, Па
	50
	51
	56
	61
	67
	77
	80

	Длина, мм
	1590
	1940
	2290
	2640
	2290
	2965
	3330

	Ширина, мм
	950
	1300
	1500
	1610
	1750
	1950
	1950

	Высота, мм
	2010
	2050
	2050
	2050
	2100
	2200
	2200

	Цена котла в легкой обмуровке с НДС, руб.
	160 000
	193 000
	224 000
	255 000
	287 000
	312 000
	346 000























[image: image1.jpg][image: image2.jpg]